## ASR A2.3
4 (1) | Fluchtwege führen auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder, falls dies nicht möglich ist, in einen gesicherten Bereich. | Prüfung auf Fluchtwege kürzeste Wege nach draußen | Wenn Fluchtweg, dann Fluchtweglänge < andere Routen | Implikation (⇒), Kleiner (<)
4 (4) | Haupt- und Nebenfluchtwege dürfen über denselben Flur zu verschiedenen Ausgängen führen, sofern der Flur die Anforderungen an einen Hauptfluchtweg erfüllt. | Prüfung auf Einhaltung der Merkmale eines Hauptfluchtwegs, wenn Haupt- und Nebenfluchtweg über denselben Flur | Wenn Hauptfluchtweg = Flur1 und Nebenfluchtweg = Flur1, dann Flur1 = Merkmale Hauptfluchtweg | Implikation (⇒), Gleich (=), Konjunktion (∧)
4 (5) | Sofern sich Höhenunterschiede im Verlauf des Fluchtweges nicht vermeiden lassen, dürfen diese nur gering sein. Sie sind dann durch Schrägrampen mit einer maximalen Neigung von 6 % auszugleichen. Beginn und Ende von Schrägrampen sind deutlich erkennbar zu gestalten oder gemäß ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ mit schwarz-gelben Streifen (Sicherheitsmarkierungen) oder dem Warnzeichen W007 „Warnung vor Hindernissen am Boden“ zu kennzeichnen. | Prüfung auf Einhaltung der maximalen Neigung (6%) von Schrägrampen in Fluchtwegen und die sichtbare Kennzeichnung | Wenn Höhenunterschiede, dann Schrägrampe ≤ 6% | Implikation (⇒), Kleiner gleich (≤)
4 (6) | Aufzüge sind als Teil des Fluchtweges unzulässig, es sei denn, der Aufzug ist zum Zweck der Flucht und Rettung insbesondere für Menschen mit Behinderungen im Gefahrenfall zulässig und geeignet. Dieser Nachweis ist z. B. im Rahmen eines bauordnungsrechtlichen Verfahrens zu erbringen und zu dokumentieren. | Prüfung auf Eignung eines Aufzugs als Fluchtweg | Wenn Aufzug = Fluchtweg, dann Nachweis | Implikation (⇒), Gleich (=)
4 (9) | Anzahl, Größe und Lage von Sammelstellen sind in Abhängigkeit von der Anzahl der Beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Personen festzulegen. Eine Sammelstelle ist nicht erforderlich, wenn aufgrund der geringen Anzahl der Beschäftigten und übersichtlicher örtlicher Gegebenheiten ein Überblick über die vollständige Evakuierung möglich ist.
4 (10) | Sammelstellen dürfen die Wege von Feuerwehr und Rettungsdiensten nicht einschränken. | Prüfung auf Sammelstellen im Weg von Rettungszufahrten | Wenn Sammelstelle, dann ST ∩ Rettungswege = 0 | Implikation (⇒), Schnittmenge (∩), Gleich (=)
4 (11) | Dachflächen, über die Fluchtwege führen, müssen ausreichend tragfähig, trittsicher und feuerwiderstandsfähig sein. Bei Absturzgefahren sind die Anforderungen der ASR A2.1 „Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen“ zu erfüllen. | Prüfung auf ausreichende Stabilität von Dachflächen, über die Fluchtwege führen | Wenn Dachfläche = Flcuhtweg, dann Dachfläche = tragend | Implikation (⇒), Gleich (=)
5 (1) | Hauptfluchtwege müssen in Anzahl, Anordnung und Abmessung nach der Nutzung, der Einrichtung und den Abmessungen der Arbeitsstätte sowie nach der höchstmöglichen Anzahl der anwesenden Personen eingerichtet werden. Hauptfluchtwege sollen übersichtlich verlaufen.
5 (2) | Die Länge des Hauptfluchtweges ist die kürzeste Wegstrecke (ohne Berücksichtigung der Raumausstattung, jedoch nicht durch Wände gemessen) vom Beginn des Fluchtweges bis zu einem Notausgang. Die Hauptfluchtweglänge muss möglichst kurz sein und darf: (siehe Tabelle) | Prüfung auf die kürzeste Fluchtweglänge als Hauptfluchtweg (HFW) | Wenn keine oder normale Brandgefährdung, HFW ≤ 35. Wenn erhöhte Brandgefährdung und selbstständige Feuerlöscheinrichtung, dann HFW ≤ 35m. Wenn erhöhte Brandgefährdung und keine selbststädnige Feuerlöscheinrichtung, dann HFW ≤ 25m. Wenn explosionsgefährdete Stoffe, dann HFW ≤ 10m. | Implikation (⇒),Disjunktion (∨), Kleiner gleich (≤), Konjunktion (∧)
5 (4) | Die tatsächliche Laufweglänge darf nicht mehr als das 1,5-fache der maximal zulässigen Hauptfluchtweglänge betragen. | Prüfung auf Einhaltung der maximalen Länge eines Hauptfluchtwegs | Laufweg ≤ 1,5 * Hauptfluchtweglänge | Implikation (⇒), Kleiner gleich (≤9), Mulitplikation (*)
5 (5) | Sofern es sich bei einem Hauptfluchtweg nach Absatz 2 Nummer 1 bis Nummer 3 auch um einen Rettungsweg handelt und das Bauordnungsrecht der Länder, z. B. die Industriebaurichtlinie, für diesen Weg eine von Absatz 2 Satz 2 abweichende längere Weglänge zulässt, können dafür die Maßgaben des Bauordnungsrechts angewandt werden. | Prüfen ob ein Hauptfluchtweg (HFW) nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 auch ein Rettungsweg, und abweichende Weglänge nach Bauordungsrecht der Länder | Wenn HFW = Rettungsweg und Weglänge in Bauordnungsrecht länger definiert, dann Weglänge = Bauordnungsrecht | Implikation (⇒), Gleich (=), Konjunktion (∧)
5 (6) | Die lichte Mindestbreite der Hauptfluchtwege bemisst sich nach der höchstmöglichen Anzahl der Personen, die im Gefahrenfall den Hauptfluchtweg benutzen müssen und ergibt sich aus Tabelle 1: (siehe Tabelle) | Prüfung auf Einhaltung der lichten Mindebreite (lmB) des Hauptfluchtweges und der Türen/ Durchgänge(gem. Tabelle 1) | Wenn Anz. Pers. ≤ 5, dann lmB Türen ≥ 0,80m und lmB HFW ≥ 0,90m. Wenn Anz. Pers. ≤ 20, dann lmB Türen ≥ 0,90m und lmB HFW ≥ 1,00m. Wenn Anz. Pers. ≤ 50, dann lmB Türen ≥ 0,90m und lmB HFW ≥ 1,20m. Wenn Anz. Pers. ≤ 100, dann lmB Türen≥ 1,00m und lmB HFW ≥ 1,20m Wenn Anz. Pers. ≤ 200, dann lmB Türen ≥ 1,05m und lmB HFW ≥ 1,20m. Wenn Anz. Pers. ≤ 300, dann lmB Türen ≥ 1,65m und lmB HFW ≥ 1,80m. Wenn Anz. Pers. ≤ 400, dann lmB Türen ≥ 2,25m und lmB HFW ≥ 2,40m. Wenn Fluchtweg aus besonderen Bereichen, und Gänge zu persönlich zugewiesenen Arbeitsplätzen, dann lmB HFW = 0,60m. Wenn Flcuhtweg aus besonderen Bereichen, und Nebengänge von Lagereinrichtungen für die ausschließliche Be- und Entladung von Hand, dann lmB HFW = 0,75m. Wenn Fluchtweg aus besonderen Bereichen, und Türen von Toilettenzellen und von Toilettenröumen mut nur einer Toilette (gem. ASR A4.1), dann lmB HFW = 0,55m. | Implikation (⇒), Kleiner gleich(≤), Größer gleich (≥)
5 (10) | Die lichte Mindestbreiten des Hauptfluchtweges nach Tabelle 1, Spalte C, Nummern 1 bis 7 darf durch kurze Einbauten oder Einrichtungen, z. B. Feuerlöscher, Wandvorsprünge, Türflügel, Türzargen, Türdrücker und Notausgangsbeschläge, die Maße nach Spalte B nicht unterschreiten. | Prüfung ob die lichte Mindestbreite durch Einbauten unterschritten wird | Wenn Einbauten, dann lmB ≤ tatsächlicher Breite | Implikation (⇒), Kleiner gleich(≤), Größer gleich (≥)
5 (11) | Für Hauptfluchtwege, die ausschließlich zur Flucht bestimmt sind, dürfen die lichten Mindestbreiten nach Tabelle 1, Spalte C, Nummern 1 bis 7 auf die Werte der lichten Mindestbreiten für Durchgänge nach Spalte B der Tabelle 1 reduziert werden. Solche Hauptfluchtwege können z. B. Fluchttunnel, Gänge und Außentreppen sein, die nur zur Evakuierung vorgesehen sind. Eine weitere Einengung durch kurze Einbauten oder Einrichtungen im Sinne von Absatz 10 ist dabei nicht zulässig. | Prüfung auf Hauptfluchtweg reiner Fluchtweg, dann Reduzierung auf Mindestbreite für Durchgänge | Wenn HFW kein Gang, dann lmB HFW = lmB Türen | Implikation (⇒), Gleich (=)
5 (12) | Die lichte Mindesthöhe des Hauptfluchtweges soll mindestens 2,10 m betragen und darf 2,00 m nicht unterschreiten. Die lichte Mindesthöhe von Durchgängen und Türen im Verlauf von Hauptfluchtwegen, z. B. Türen von Notausgängen, soll mindestens 2,10 m betragen und darf 1,95 m nicht unterschreiten. Dieses gilt auch bei der Verwendung von Funktionselementen z. B. Obentürschließern. Bei wesentlichen Erweiterungen oder wesentlichen Umbauten von Bereichen, durch die Hauptfluchtwege führen, ist zu prüfen, ob die lichte Mindesthöhe von 2,10 m umgesetzt werden kann. | Prüfung auf Einhaltung der lichten mindesthöhen (lmH) in Hauptfluchtwegen | Wenn HFW, dann lmH HFW ≥ 2,10m und lmH Türen/ Durchgänge ≥ 2,10m | Implikation (⇒), Größer gleich (≥), Konjunktion (∧)
5 (13) | Fahrsteige, Fahrtreppen, Wendel- und Spindeltreppen sowie Steigleitern und Steigeisengänge sind im Verlauf eines Hauptfluchtweges nicht zulässig. Treppen im Verlauf von Hauptfluchtwegen müssen über gerade Läufe verfügen. Davon abweichend sind gebogene Treppenläufe zulässig, wenn sie: 1. eine lichte Breite von maximal 1,40 m, 2. einen Innendurchmesser von mehr als 2,00 m und 3. gleiche Stufenabmessungen aufweisen. | Prüfung auf Zulässigkeit von Treppen im Verlauf von Fluchtwegen | Wenn HFW, dann keine Fahrsteige oder Fahrtreppen oder Wendeltreppen oder Spindeltreppen oder Steigeisengänge und Treppe = gerade Lauf. Wenn Treppe = ungerade Lauf, dann lB ≤ 1,40m und Innendurchmesser ≥ 2,00m und Stufenabmessung gleich | Implikation (⇒), Disjunktion (∨), Gleich (=), Kleiner gleich(≤), Größer gleich (≥)
5 (14) | Von den lichten Mindestbreiten nach Tabelle 1 Spalte C kann bei Treppen in Treppenräumen und Außentreppen von mehrgeschossigen Gebäuden abgewichen werden, wenn mit anderen Maßnahmen die gleiche Sicherheit erreicht wird: durch einen ungehinderten Zugang für alle Personen in einen Treppenraum oder zu einer Außentreppe in allen Ebenen unabhängig von der Zahl der Ebenen (sogenannter „freier Fluss“) nach Absatz 15 (siehe auch den Hinweis unter Tabelle 2)
5 (15) | Für Treppen in Treppenräumen und Außentreppen kann abweichend von den lichten Mindestbreiten nach Tabelle 1 Spalte C die gleiche Sicherheit erreicht werden, wenn für alle Personen in allen Ebenen unabhängig von der Zahl der Ebenen ein ungehinderter Zugang zum Treppenraum oder zur Außentreppe ermöglicht wird (sogenannter „freier Fluss“). Dies ist bei Personenbelegungen und lichten Mindestbreiten für die Fluchtwege auf der jeweiligen Ebene nach Tabelle 1 Spalte C und bei Einhaltung der Mindestbreiten von Treppen in Treppenräumen und Außentreppen nach Tabelle 2 Spalte C gegeben. Eine Einschränkung der lichten Mindestbreite der Treppe im Sinne der Absätze 10 und 11 ist hierbei nicht zulässig. Die lichte Mindestbreite der nach der Treppe anschließenden Hauptfluchtwege muss Tabelle 2 Spalte C entsprechen. Diese darf durch kurze Einbauten oder Einrichtungen, z. B. Feuerlöscher, Wandvorsprünge, Türflügel, Türzargen, Türdrücker und Notausgangsbeschläge, die Maße nach Tabelle 2 Spalte B nicht unterschreiten. (siehe Tabelle) | Prüfung auf mindestbreite vn Treppen in Treppenräumen und Außentreppen als hauptfluchtweg, in Abhängigkeit der Personen pro Ebene (PpE) | Wenn PpE ≤ 30, dann lmB Türen ≥ 0,90m und lmB Treppen ≥ 1,00m. Wenn PpE ≤ 40, dann lmB Türen ≥ 1,05m und lmB Treppen ≥ 1,20m. Wenn PpE ≤ 50, dann lmB Türen ≥ 1,25m und lmB Treppen ≥ 1,40m. Wenn PpE ≤ 60, dann lmB Türen ≥ 1,65m und lmB Treppen ≥ 1,80m. Wenn PpE ≤ 70, dann lmB Türen ≥ 2,25m und lmB Treppen ≥ 2,40m. | Implikation (⇒), Kleiner gleich(≤), Größer gleich (≥)
5 (17) | Hauptfluchtwege dürfen keine Ausgleichsstufen enthalten. | Prüfung auf Ausgleichsstufen in Hauptfluchtwegen | Wenn Hauptfluchtweg, dann HFW ∩ Ausgleichsstufen = 0 | Implikation (⇒), Schnittmenge (∩), Gleich (=)
6 (1) | Ein Nebenfluchtweg ist erforderlich zur Flucht aus Bereichen, in denen die Gefahr besteht, dass der Hauptfluchtweg nicht mehr sicher begehbar ist, wenn z. B.: 1. der Hauptfluchtweg durch Bereiche mit erhöhter Brandgefährdung führt, 2. Gefährdungen durch Lagerung oder Verwendung von Gefahrstoffen in der Nähe der Hauptfluchtwege vorhanden sind, 3. Einwirkungen durch gefährliche Arbeiten vorhanden sind, z. B. in Aufstellräumen für Dampfkesselanlagen, 4. bei einer hohen Anzahl von Personen im Hauptfluchtweg eine geordnete Flucht nicht mehr möglich ist, 5. bei Produktions-, Lagerräumen oder Werkstätten, deren Grundfläche mehr als 200 m² beträgt, 6. bei sonstigen Arbeitsräumen, deren Grundflächen mehr als 400 m2 beträgt, z. B. Großraumbüros bzw. Kombibüros (z. B. Open-Space-Büros, Coworking Spaces), 7. andere Rechtsvorschriften entsprechende Anforderungen stellen, z. B. in Versammlungsstätten, Schulen, Kindertageseinrichtungen. | Prüfung auf Erfodrlichkeit eines Nebenfluchtweges (NFW) | NBF = True, wenn HBF = Bereich mit erhöhter Brandgefährdung oder Gefährdung durch Lagerung von Gefahrstoffen neben HFW oder Einwirkung durch gefährliche Arbeiten oder hohe Anz. An Personen im HFW oder Produktions-, Lagerräume und Werkstätten mit Grundfläche ≥ 200m² oder sonstige Arbeitsräume mit Grundfläche ≥ 400m² oder Rechtsvorschriften oder andere betriebsspezifische Bedingungen | Implikation (⇒), Gleich (=), Disjunktion (∨), Größer gleich (≥), Konjunktion (∧)
6 (2) | Auf den Nebenfluchtweg kann verzichtet werden, wenn durch zusätzliche Maßnahmen eine sichere Begehbarkeit des Hauptfluchtweges gewährleistet ist. Dieses können z. B. in Bereichen mit erhöhter Brandgefährdung Maßnahmen sein, die eine schnelle Brandausbreitung und Verrauchung vermindern. | Prüfung auf Verzicht eines Nebenfluchtweges, durch zusätzliche Maßnahmen | Wenn sichere Begehbarkeit HFW, dann kein NFW | Implikation (⇒), Gleich (=)
6.1 | Sind in Bereichen einer Arbeitsstätte mehrere Hauptfluchtwege vorhanden, können diese auch als Nebenfluchtwege genutzt werden. | Prüfung auf mehrere Hauptlfuchtwege in einem Bereich | Wenn Anz. HFW > 1, dann kein NFW | Implikation (⇒), Gleich (=)
6.2 (1) | Die lichten Mindestbreiten von Nebenfluchtwegen sollen sich nach Abschnitt 5 Absätze 6 bis 11 richten. Für Treppen in Treppenräumen und für Außentreppen von mehrgeschossigen Gebäuden kann die lichte Mindestbreite auch nach Abschnitt 5 Absatz 14 bemessen werden. | Prüfung auf Einhaltung der lichten Mindestbreiten von Nebenfluchtwegen und Treppen | Wenn NFW, dann lmB NFW = 5(6) bis 5 (11) Wenn NFW, dann lmB Treppen = 5(14) | Implikation (⇒), Gleich (=)
6.2 (2) | Fahrsteige und Fahrtreppen, Wendel- und Spindeltreppen sowie Steiggänge (z. B. Steigleitern und Steigeisengänge) sind im Verlauf von Nebenfluchtwegen zulässig. Treppen im Verlauf von Nebenfluchtwegen sollen über gerade Läufe verfügen. Können im Verlauf von Nebenfluchtwegen keine Treppen mit geraden Läufen eingerichtet werden, dann sind Wendeltreppen gegenüber Spindeltreppen, Spindeltreppen gegenüber Steigleitern und Steigleitern gegenüber Steigeisengängen zu bevorzugen. |  | Wenn NFW, dann Fahrsteige oder Fahrtreppen oder Wendeltreppen oder Spindeltreppen oder Steiggänge erlaubt | Implikation (⇒), Disjunktion (∨), Gleich (=)
6.2 (3) | Nebenfluchtwege sollen keine Ausgleichsstufen enthalten. | Prüfung auf Ausgleichsstufen in Nebenfluchtwegen | Wenn Hauptfluchtweg, dann NFW ∩ Ausgleichsstufen = 0 | Implikation (⇒), Schnittmenge (∩), Gleich (=)
6.2 (4) | Nebenfluchtwege führen durch einen Ausgang, der als Tür, Fenstertür (z. B. Terrassentür) oder als Schlupftür in Toren ausgebildet ist, oder durch einen Notausstieg. | Prüfung auf Ausgang im Verlauf eines Nebenfluchtweges | Wenn Nebenfluchtweg, dann Ausgang im Verlauf und wenn Ausgang, dann Tür oder Fenstertür oder Schlupftür oder Notausstieg | Implikation (⇒), Konjunktion (∧), Disjunktion (∨)
6.2 (5) | Ein Notausstieg kann z. B. ausgebildet sein als Fenster in Wandöffnungen oder Luke oder Klappe in Boden- oder Deckenöffnungen. | Definition Notausstieg | Wenn Notausstieg, dann Notausstieg = Wandöffnung oder Luke oder Klappe in Boden- oder Deckenöffnung | Implikation (⇒), Gleich (=), Disjunktion (∨)
6.2 (6) | Notausstiege sind so einzurichten, dass diese für die darauf angewiesenen Personen möglichst schnell und ungehindert nutzbar sind. Türen und Notausstiege in Wandöffnungen sollen in Fluchtrichtung aufschlagen. Schiebevarianten (z. B. Schiebetüren oder Schiebeluken) sind zulässig. | Prüfung auf Öffnungrichtung von Türen und Notausstiegen | Wenn Tür oder Notausstieg = NBF, dann Öffnung in Fluchtrichtung | Implikation (⇒), Gleich (=), Disjunktion (∨)
6.2 (8) | Notausstiege in Wandöffnungen sollen im Lichten mindestens 0,90 m in der Breite und mindestens 1,20 m in der Höhe aufweisen. Notausstiege in Boden- oder Deckenöffnungen sollen im Lichten mindestens 0,70 m x 0,70 m oder einen lichten Durchmesser von 0,70 m aufweisen. | Prüfung auf Mindestmaße von Notausstiegen | Wenn Notausstig in Wandöffnung, dann lmB ≥ 0,90m und lmH ≥ 1,20m Wenn Notausstieg in Bodenöffnung oder Wandöffnung, dann lmB ≥ 0,70m und lmH ≥ 0,70m oder lmD ≥ 0,70m | Implikation (⇒), Größer gleich (≥), Disjunktion (∨)
7 (2) | Manuelle Türen und Tore, die aus betrieblichen Gründen mechanisch verschlossen werden, müssen mit einer Einrichtung versehen sein, die gewährleistet, dass die Tür oder das Tor bei Betätigen des Türdrückers entriegelt wird, z. B. mit einem Panikschloss. | Prüfung auf entriegelung bei mechanich verschlossenen manuellen Türen | Wenn manuelle Tür und mech. Verschlossen, dann Türdrücker | Implikation (⇒), Konjunktion (∧)
7 (3) | Bei elektrischen Verriegelungseinrichtungen von Türen und Toren muss die Verriegelung mit einem Notöffnungstaster sicher freigegeben werden können. Bei Stromausfall müssen diese Verriegelungseinrichtungen selbsttätig freigegeben werden. Die Verriegelungseinrichtungen müssen den „Technischen Baubestimmungen für Elektrische Verriegelungssysteme für Türen in Rettungswegen“ entsprechen. | Prüfung auf Notöffnung bei elektrisch verriegelten Türen und Toren | Wenn elektrisch verriegelt, dann Notöffnungstaster = true | Implikation (⇒), Gleich (=)
7 (5) | Manuell betätigte Türen von Notausgängen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen. | Prüfung auf Öffnung in Fluchtrichtung bei manuell betätigten Fluchttüren | Wenn manuelle Fluchttür, dann Öffnung in Fluchtrichtung | Implikation (⇒), Gleich (=)
7 (6) | Sonstige manuell betätigte Türen und Tore müssen in Fluchtrichtung aufschlagen, wenn eine erhöhte Gefährdung vorliegt. Eine erhöhte Gefährdung kann sich ergeben aus dem Arbeitsverfahren, der Art der Tätigkeit, den verwendeten Stoffen oder aus der Arbeitsumgebung | Prüfung auf Öffnung in Fluchtrichtung bei manuell betätigten Türen und Toren, bei erhöhter Gefährdung | manuelle Tür oder Tor, dann Öffnung in Fluchtrichtung | Implikation (⇒), Disjunktion (∨), Gleich (=)
7 (7) | Schiebetüren im Verlauf von Hauptfluchtwegen, die ausschließlich manuell betätigt werden, sind nicht zulässig. Ausgenommen davon sind Schiebetüren, wenn aus betriebstechnischen Gründen keine Drehflügeltüren verwendet werden können, z. B. in Ausgängen von OP-Räumen, Kühlräumen, sofern sich in diesen Räumen nur unterwiesene Personen und nur in geringer Anzahl aufhalten. Bei diesen Türen ist die Öffnungsrichtung mit den Sicherheitszeichen E033 „Schiebetür öffnet nach rechts“ oder E034 „Schiebetür öffnet nach links“ nach ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen. | Prüfung auf manuelle Schiebetüren im Verlauf von Hauptfluchtwegen und Kennzeichnung dieser bei Ausnahmen | Wenn HFW, dann keine manuellen Schiebetüren. Wenn manuelle Schiebetür notwendig, dann Kennzeichnugn gemäß ASR A1.3 | Implikation (⇒), Gelich (=)
7 (8) | Karusselltüren, die ausschließlich manuell betätigt werden, sind nicht zulässig. | Prüfung auf manuelle Karusselltüren im Verlauf von Fluchtwegen | Wenn Fluchtweg, dann keine manuelle Karuselltür | Implikation (⇒), Gelich (=)
7 (9) | Automatische Türen und Tore sind nur in Fluren und für Räume nach Abschnitt 5 Absatz 2 Nummern 1 und 2 zulässig. Sie dürfen nicht in Notausgängen oder in Ausgängen von Nebenfluchtwegen eingerichtet und betrieben werden, die ausschließlich für den Notfall konzipiert und ausschließlich im Notfall benutzt werden. Ausgenommen davon sind automatische Drehflügeltüren zulässig, wenn sie auch im Fehlerfall (z. B. Ausfall der Energiezufuhr, Ausfall der Steuerung) sicher öffnen oder sie einfach manuell in Fluchtrichtung geöffnet werden können. | Prüfung auf autmatische Türen und Tore in Fluren und Räumen gem. Abschnitt 5 Absatz 2 Nummer 1 und 2 | Wenn Flur oder Raum gem. Abschnitt 5, dann autmomatische Tür oder Tor, sonst nein. Wenn Notausgang oder Ausgang NFW, dann keine automatische Tür oder Tor Wenn automatische Drehflügeltür, dann erlaubt | Implikation (⇒), Disjunktion (∨), gleich (=)
7 (10) | Automatische Drehflügeltüren von Notausgängen sollen in Fluchtrichtung aufschlagen. Ist dies nicht möglich, z. B. aufgrund des Denkmalschutzes, dürfen automatische Drehflügeltüren von Notausgängen entgegen der Fluchtrichtung aufschlagen, wenn sie bei Annäherung so frühzeitig sicher öffnen, dass der öffnende Flügel keine Gefahr darstellt. Bei Ausfall der Energiezufuhr müssen sich diese Türen automatisch öffnen und offenbleiben. | Prüfung auf Öffnungsrichtung autmomatischer Drehflügelüren. Ausnahme nur wenn nicht anderes möglich und führzeitiger Öffnung bei Annährung | Wenn automatische Drehflügeltür, dann Öffnungsrichtung = Fluchtrichtung wenn Ausnahme, dann Öffnung Frühzeitig | Implikation (⇒), Gleich (=)
7 (11) | Automatische Schiebetüren dürfen nur verwendet werden, wenn sie bei Ausfall der Energiezufuhr selbsttätig öffnen oder über eine manuelle Öffnungsmöglichkeit (Break-Out) verfügen und sie den „Technischen Baubestimmungen an Automatische Schiebetüren in Rettungswegen“ entsprechen. | Prüfung auf automatische Schiebetüren im Verlauf von Fluchtwegen mit selbstständiger Öffnung bei Energieausfall | Wenn automatische Schiebetür und Energieausfall, dann autoamtische Öffnung oder manuelle Öffnung = möglich | Implikation (⇒),Konjunktion (∧), Gleich (=)
7 (12) | Automatische Karusselltüren sollen im Verlauf von Fluchtwegen vermieden werden. Sie dürfen nur verwendet werden, wenn der Einbau einer manuell betätigten Drehflügeltür in unmittelbarer Nähe nicht möglich ist. Werden automatische Karusselltüren verwendet, müssen sich Teile der Innenflügel ohne größeren Kraftaufwand (siehe ASR A1.7 „Türen und Tore“ Abschnitt 10.1 Absatz 3) von Hand und ohne Hilfsmittel sowie in jeder Stellung der Tür auf die erforderliche Fluchtwegbreite öffnen lassen (Break-Out). Dazu müssen Auslösestelle und die erforderliche Betätigungsweise eindeutig erkennbar sein. Sofern eine elektrische Verriegelung der Break-Out Funktion zum Schutz vor ungewolltem Aufklappen erforderlich ist, z. B. durch Windstöße oder Luftdruckunterschiede, ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festzulegen, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Innenflügel leicht zu öffnen. | Prüfung auf Vermeidung automatischer Karuselltüren im Verlauf von Fluchtwegen | Wenn Fluchtweg, dann keine automatische Karuselltüren | Implikation (⇒), Gleich (=)
7 (13) | Kraftbetätigte Tore sind für den Einsatz im Verlauf von Fluchtwegen geeignet, wenn sie die technischen Anforderungen an das schnelle und sichere Öffnen im Notfall erfüllen. | Prüfung auf Einhaltung der technischen Anforderungen für kraftbetätigte Tore im Verlauf von Fluchtwegen | Wenn kraftbetätigte Tor, dann technische Anforderungen = Eingehalten | Implikation (⇒), Gleich (=)